## II - MATRIZ DE RISCOS
MATRIZ DE RISCOS
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## III - ORÇAMENTO
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
| HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.7 | 550.87 | 688.58 | 1859.16 | 0.6551%
1.2 | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | UN | 1 | 126.3 | 157.87 | 157.87 | 0.05563%
1.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1050 | 12.84 | 16.05 | 16852.5 | 5.938%
1.4 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 892.94 | 1116.17 | 2232.34 | 0.7866%
2 |  |  | ADMNISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 10558.1 | 3.72%
2.1 | 681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 2 | 4223.24 | 5279.05 | 10558.1 | 3.72%
3 |  |  | SERVIÇOS DA COBERTURA |  |  |  |  | 103525.15 | 36.48%
3.1 | 43 | ORSE | RETIRADA DE CALHA | m | 447 | 8.91 | 11.13 | 4975.11 | 1.753%
3.2 | 3145 | ORSE | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO | m² | 742.33 | 24.34 | 30.42 | 22581.67 | 7.957%
3.3 | 9101 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM | m | 447 | 124.96 | 156.2 | 69821.4 | 24.6%
3.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 91.8 | 35.72 | 44.65 | 4098.87 | 1.444%
3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 54.62 | 68.27 | 2048.1 | 0.7217%
4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 57969.97 | 20.43%
4.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 631 | 73.5 | 91.87 | 57969.97 | 20.43%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 46441 | 16.36%
5.1 | 3240 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 68 | 16.74 | 20.92 | 1422.56 | 0.5012%
5.2 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 68 | 84.11 | 105.13 | 7148.84 | 2.519%
5.3 | 2394 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 30 | 97.22 | 121.52 | 3645.6 | 1.285%
5.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 300 | 15.3 | 19.12 | 5736 | 2.021%
5.5 | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | m² | 600 | 11.44 | 14.3 | 8580 | 3.023%
5.6 | 83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 500 | 14.81 | 18.51 | 9255 | 3.261%
5.7 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 100 | 85.23 | 106.53 | 10653 | 3.754%
6 |  |  | CAIXA DAGUA |  |  |  |  | 12568.38 | 4.428%
6.1 | AUTOCX | Próprio | AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR COM INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL+ALARME SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR SONAR (C/ ELETRODUTO E FIAÇÃO) | CJ | 1 | 1013.31 | 1266.63 | 1266.63 | 0.4463%
6.2 | 4918 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 12 | 225.51 | 281.88 | 3382.56 | 1.192%
6.3 | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 3 | 754.89 | 943.61 | 2830.83 | 0.9974%
6.4 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 150 | 13.76 | 17.2 | 2580 | 0.9091%
6.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 12 | 87.91 | 109.88 | 1318.56 | 0.4646%
6.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 60 | 15.87 | 19.83 | 1189.8 | 0.4192%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICA |  |  |  |  | 29414.38 | 10.36%
7.1 | lum300 | Próprio | LUMINÁRIA SUPER LED PÉTALA LED PARA POSTE DE RUA - PRETA / RODOVIA / PRAÇA 300W BRANCO FRIO (CHIP TECNOLÓGICO) | un | 20 | 628.5 | 785.62 | 15712.4 | 5.536%
7.2 | 336 | ORSE | POSTE EM AÇO CARBONO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=8.00M, D=148MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1008/B, INCL BASE CONCRETO | un | 2 | 1953.94 | 2442.42 | 4884.84 | 1.721%
7.3 | 11849 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1(POSTES METALICOS) | m² | 88 | 33.07 | 41.33 | 3637.04 | 1.282%
7.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 3.72 | 4.65 | 1627.5 | 0.5735%
7.5 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 11.24 | 14.05 | 843 | 0.297%
7.6 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 135.48 | 169.35 | 2709.6 | 0.9547%
8 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2228.4 | 0.7852%
8.1 | 26 | ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 120 | 14.86 | 18.57 | 2228.4 | 0.7852%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 227059.33
[5 empty] | Total do BDI |  | 56747.92
[5 empty] | Total Geral |  | 283807.25

## IV - COMPOSIÇÕES
| SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |  |  | BDI Padrão - 25,00%
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
| HORISTA=85,68% |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
MENSALISTA=49,33%
COMPOSIÇÕES ANALITICAS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 550.87 | 550.87
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 347.68 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.47 | 28.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.63 | 18.63
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 445 | 445
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.01 | 44.04
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 24.92 | 2.74
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.05 | 8.05
|  |  |  | MO sem LS => | 20.8369 | LS => | 17.85 | MO com LS => | 38.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.71 |  | Valor com BDI => |  | 688.58
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 126.3 | 126.3
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.05 | 126.3
|  |  |  | MO sem LS => | 63.2055 | LS => | 54.15 | MO com LS => | 117.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.57 |  | Valor com BDI => |  | 157.87
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 12.84 | 12.84
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 8.85 | 3.55
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 15.71 | 7.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 14.47 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7572 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 16.05
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 892.94 | 892.94
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.1 | 180.45 | 18.04
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 13.33 | 5.33
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 81.69 | 8.16
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 830 | 830
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 314.17 | 31.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 223.23 |  | Valor com BDI => |  | 1116.17
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 | 4223.24 | 4223.24
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 88.82 | 888.2
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 144 | 23.16 | 3335.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2266.4477 | LS => | 1941.89 | MO com LS => | 4208.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1055.81 |  | Valor com BDI => |  | 5279.05
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43 | ORSE | Retirada de calha | Demolições / Remoções |  | m | 1 | 8.91 | 8.91
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.69 | 2.21
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 11.17 | 6.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6084 | LS => | 3.09 | MO com LS => | 6.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.13
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3145 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 24.34 | 24.34
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.69 | 3.69
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.59 | 1.79
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.38 | 7.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1573 | LS => | 8.7 | MO com LS => | 18.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 30.42
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | Complementos |  | m | 1 | 124.96 | 124.96
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.69 | 4.61
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.59 | 4.48
Insumo | 9385 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85cm | Material |  | m | 1 | 82.69 | 82.69
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 15.38 | 19.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 11.17 | 13.96
|  |  |  | MO sem LS => | 17.8695 | LS => | 15.31 | MO com LS => | 33.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.24 |  | Valor com BDI => |  | 156.2
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 35.72 | 35.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 15.02 | 1.27
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 18.87 | 7.96
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 17.66 | 26.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0984 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 7.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.93 |  | Valor com BDI => |  | 44.65
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 54.62 | 54.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 14.27 | 3.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 18.26 | 4.98
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 4.12 | 8.24
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 34.82 | 34.82
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.115 | 23.43 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9907 | LS => | 3.42 | MO com LS => | 7.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.65 |  | Valor com BDI => |  | 68.27
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 73.5 | 73.5
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4994 | 15.71 | 7.84
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0426 | 22.3 | 0.94
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0956 | 24.54 | 26.88
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.1912 | 0.24 | 0.52
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0132 | 27.77 | 0.36
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0333 | 47.61 | 1.58
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.3265 | 3.06 | 4.05
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.8499 | 8.14 | 31.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6407 | LS => | 3.12 | MO com LS => | 6.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.37 |  | Valor com BDI => |  | 91.87
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 16.74 | 16.74
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.69 | 3.69
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.55 | 0.35
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8397 | LS => | 5.86 | MO com LS => | 12.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.18 |  | Valor com BDI => |  | 20.92
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 84.11 | 84.11
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 | 2.72 | 4.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 18.87 | 11.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 14.47 | 43.41
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 8 | 0.9 | 7.2
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 14 | 0.67 | 9.38
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 2 | 1.32 | 2.64
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.21176 | 28.72 | 6.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.4059 | LS => | 20.05 | MO com LS => | 43.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.02 |  | Valor com BDI => |  | 105.13
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | Paisagismo |  | m³ | 1 | 97.22 | 97.22
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.6 | 3.69 | 5.9
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.1 | 21 | 2.1
Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0.9 | 79.28 | 71.35
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 11.17 | 17.87
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6241 | LS => | 8.25 | MO com LS => | 17.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.3 |  | Valor com BDI => |  | 121.52
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 15.3 | 15.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 14.47 | 2.26
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 14.3 | 0.55
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 12.49 | 12.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1848 | LS => | 1.02 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 19.12
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.87 | 1.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 14.47 | 10.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8686 | LS => | 4.17 | MO com LS => | 9.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.86 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 14.81 | 14.81
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 18.75 | 3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 14.47 | 5.06
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.1 | 67.5 | 6.75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4737 | LS => | 2.98 | MO com LS => | 6.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 18.51
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 85.23 | 85.23
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 8.85 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 9.64 | 0.13
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1326 | 0.6 | 0.07
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.94 | 0.11
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 18.75 | 5.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 14.47 | 4.03
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 67.5 | 3.83
Insumo | 00000679 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174 | 70.12 | 71.34
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 70.18 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0284 | LS => | 3.45 | MO com LS => | 7.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.3 |  | Valor com BDI => |  | 106.53
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | AUTOCX | Próprio | AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR COM INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL+ALARME SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR SONAR (c/ eletroduto e fiação) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CJ | 1 | 1013.31 | 1013.31
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 16.59 | 124.42
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 21.5 | 161.25
Insumo | E00308 | SEDOP | Automático de nivel inf./superior | Material |  | UN | 2 | 36.72 | 73.44
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 20 | 2.71 | 54.2
Insumo | AUTCX | Próprio | CONTROLADOR COM INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL +BLUETOOTH +ALARME SONORO(SENSOR SONAR,DISPLAY+PROCESSADOR+Bluetooth para comunicação com celular ou tablet’s +Micro relé interno para acionamento do comando da bomba de recalque | Serviços |  | UN | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 104.05 | LS => | 89.15 | MO com LS => | 193.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 253.32 |  | Valor com BDI => |  | 1266.63
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4918 | ORSE | Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1 | 225.51 | 225.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 15 | 3.69 | 55.35
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.002 | 6 | 0.01
Insumo | 4720 | ORSE | Ponteiro de aço | Material |  | un | 0.05 | 21.48 | 1.07
Insumo | 4727 | ORSE | Luva de proteção de latex | Material |  | par | 0.005 | 6.37 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material |  | un | 0.08 | 13.85 | 1.1
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.013 | 31.5 | 0.4
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 15 | 11.17 | 167.55
|  |  |  | MO sem LS => | 90.2359 | LS => | 77.31 | MO com LS => | 167.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.37 |  | Valor com BDI => |  | 281.88
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 754.89 | 754.89
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.0854 | 1.73 | 1.87
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4806 | 0.41 | 0.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4858 | 14.47 | 35.96
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.566 | 15.26 | 23.89
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.4987 | 68.38 | 34.1
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 15.958 | 0.93 | 14.84
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 664.9183 | 0.9 | 598.42
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5319 | 85.78 | 45.62
|  |  |  | MO sem LS => | 26.2387 | LS => | 22.48 | MO com LS => | 48.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 188.72 |  | Valor com BDI => |  | 943.61
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.76 | 13.76
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.006 | 14.15 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 18.75 | 0.73
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0105 | 19.2 | 0.2
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.382 | 0.22 | 0.3
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | m² | 0.712 | 17.49 | 12.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35545 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 17.2
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 87.91 | 87.91
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 15.02 | 2.88
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 18.87 | 17.88
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 8.83 | 2.29
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 50.99 | 57.36
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 12.2 | 7.5
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2094 | LS => | 7.89 | MO com LS => | 17.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.97 |  | Valor com BDI => |  | 109.88
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.87 | 15.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 19.94 | 5.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 14.47 | 1.66
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 8.11 | 0.08
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.69 | 1.23
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 17.38 | 7.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9998 | LS => | 2.57 | MO com LS => | 5.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 19.83
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | lum300 | Próprio | Luminária Super Led Pétala Led Para Poste de Rua - Preta / Rodovia / Praça 300w Branco Frio (Chip Tecnológico) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 628.5 | 628.5
Insumo | 6716 | Próprio | Luminária Super Led Pétala Led Para Poste de Rua - Preta / Rodovia / Praça 300w Branco Frio (Chip Tecnológico) | Material |  | un | 1.4667 | 428.5 | 628.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.12 |  | Valor com BDI => |  | 785.62
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 336 | ORSE | Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto | Entrada em Baixa Tensão |  | un | 1 | 1953.94 | 1953.94
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.05 | 486.56 | 24.32
Composição Auxiliar | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.05 | 41.07 | 2.05
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 5 | 3.69 | 18.45
Insumo | 1873 | ORSE | Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B | Material |  | un | 1 | 1752.58 | 1752.58
Insumo | 2455 | ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | Equipamento |  | h | 1 | 100.69 | 100.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 5 | 11.17 | 55.85
|  |  |  | MO sem LS => | 33.5954 | LS => | 28.78 | MO com LS => | 62.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 488.48 |  | Valor com BDI => |  | 2442.42
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1(postes metalicos) | Pintura em Estrutura Metálica |  | m² | 1 | 33.07 | 33.07
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.69 | 1.1
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.76 | 2.25
Insumo | 1891 | ORSE | Primer epóxi zinco | Material |  | l | 0.24 | 67.75 | 16.26
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.38 | 9.22
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.02 | 44.72 | 0.89
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.17 | 3.35
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7697 | LS => | 5.8 | MO com LS => | 12.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 41.33
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 15.04 | 0.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 19.09 | 0.57
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.23 | 2.65
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.83 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44162 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.65
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.24 | 11.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 15.04 | 1.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 19.09 | 2.4
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 19.2 | 0.03
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.81 | 6.92
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8688 | LS => | 1.6 | MO com LS => | 3.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 14.05
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 135.48 | 135.48
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0175 | 2363.87 | 41.36
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.036 | 198.26 | 7.13
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0039 | 453.01 | 1.76
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0278 | 740.3 | 20.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2686 | 18.87 | 23.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9967 | 14.47 | 14.42
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 38.691 | 0.68 | 26.3
|  |  |  | MO sem LS => | 29.7286 | LS => | 25.47 | MO com LS => | 55.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 169.35
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | Demolições / Remoções |  | m³ | 1 | 14.86 | 14.86
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.69 | 3.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0157 | LS => | 5.15 | MO com LS => | 11.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 18.57

## V - CRONOGRAMA
BDI Padrão - 25,00%
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 21.101,87 | 100,00% 21.101,87
2 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 10.558,10 | 50,00% 5.279,05 | 50,00% 5.279,05
3 | SERVIÇOS DA COBERTURA | 100,00% 103.525,15 | 20,00% 20.705,03 | 30,00% 31.057,55 | 30,00% 31.057,55 | 20,00% 20.705,03
4 | FORRO | 100,00% 57.969,97 | 20,00% 11.593,99 | 80,00% 46.375,98
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 46.441,00 | 10,00% 4.644,10 | 30,00% 13.932,30 | 30,00% 13.932,30 | 30,00% 13.932,30
6 | CAIXA DAGUA | 100,00% 12.568,38 | 5,00% 628,42 | 30,00% 3.770,51 | 40,00% 5.027,35 | 25,00% 3.142,10
7 | INSTALAÇÕES ELETRICA | 100,00% 29.414,38 |  |  | 50,00% 14.707,19 | 50,00% 14.707,19
8 | LIMPEZA | 100,00% 2.228,40 |  |  |  | 100,00% 2.228,40
Porcentagem |  |  | 22.53% | 35.38% | 22.81% | 19.28%
Custo |  |  | 63952.46 | 100415.39 | 64724.39 | 54715.02
Porcentagem Acumulado |  |  | 22.53% | 57.92% | 80.72% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 63952.46 | 164367.84 | 229092.23 | 283807.25

## VI - ENCARGOS SOCIAIS
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.04% | 10.93%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.94% | 3.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.86% | 3.677%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.373% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 9.233% | 3.969%
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## VII - BDI
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## VIII - CURVA ABC
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022
HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
CURVA ABC
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 447 | 156.2 | 69821.4 | 24.6 | 24.6
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 631 | 91.87 | 57969.97 | 20.43 | 45.03
3145 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | m² | 742.33 | 30.42 | 22581.67 | 7.96 | 52.98
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1050 | 16.05 | 16852.5 | 5.94 | 58.92
lum300 | Próprio | Luminária Super Led Pétala Led Para Poste de Rua - Preta / Rodovia / Praça 300w Branco Frio (Chip Tecnológico) | un | 20 | 785.62 | 15712.4 | 5.54 | 64.46
92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 100 | 106.53 | 10653 | 3.75 | 68.21
681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 2 | 5279.05 | 10558.1 | 3.72 | 71.93
83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 500 | 18.51 | 9255 | 3.26 | 75.19
85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | m² | 600 | 14.3 | 8580 | 3.02 | 78.22
72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 68 | 105.13 | 7148.84 | 2.52 | 80.74
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 300 | 19.12 | 5736 | 2.02 | 82.76
43 | ORSE | Retirada de calha | m | 447 | 11.13 | 4975.11 | 1.75 | 84.51
336 | ORSE | Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto | un | 2 | 2442.42 | 4884.84 | 1.72 | 86.23
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 91.8 | 44.65 | 4098.87 | 1.44 | 87.67
2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 30 | 121.52 | 3645.6 | 1.28 | 88.96
11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1(postes metalicos) | m² | 88 | 41.33 | 3637.04 | 1.28 | 90.24
4918 | ORSE | Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade | m² | 12 | 281.88 | 3382.56 | 1.19 | 91.43
90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 3 | 943.61 | 2830.83 | 1 | 92.43
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 169.35 | 2709.6 | 0.95 | 93.38
91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 150 | 17.2 | 2580 | 0.91 | 94.29
73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 1116.17 | 2232.34 | 0.79 | 95.08
26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 120 | 18.57 | 2228.4 | 0.79 | 95.87
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 68.27 | 2048.1 | 0.72 | 96.59
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.7 | 688.58 | 1859.16 | 0.66 | 97.24
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 4.65 | 1627.5 | 0.57 | 97.82
3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 68 | 20.92 | 1422.56 | 0.5 | 98.32
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 12 | 109.88 | 1318.56 | 0.46 | 98.78
AUTOCX | Próprio | AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR COM INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL+ALARME SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR SONAR (c/ eletroduto e fiação) | CJ | 1 | 1266.63 | 1266.63 | 0.45 | 99.23
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 60 | 19.83 | 1189.8 | 0.42 | 99.65
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 14.05 | 843 | 0.3 | 99.94
07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | UN | 1 | 157.87 | 157.87 | 0.06 | 100
|  |  |  | Total sem BDI |  | 227059.33
|  |  |  | Total do BDI |  | 56747.92
|  |  |  | Total Geral |  | 283807.25

## IX - PRAZOS E GRANTIAS
TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.